## Gebäudeübersicht
HEIZLASTBERECHNUNG NACH DIN EN 12831-1:2017 – GEBÄUDEÜBERSICHT & BEG-NACHWEIS
Projekt: Muster-Einfamilienhaus (KfW 40 / GEG 2024) ¦ Norm-Außentemperatur: -12.0 °C ¦ Berechnungsverfahren: Raumweises Verfahren (DIN EN 12831-1)
| Gesamte Norm-Heizlast Φ_HL |  | Gebäude-Heizleistung (kW) |  | Gesamte beheizte Fläche |  | 0.77499 |  | 0.22501
| 8955.495 |  | 0 |  | 148.2 |  |  |  | KfW 40 Konform
| W |  | kW |  | m² |  | W/m² |  | Status
Zusammenfassung der Raum-Heizlasten (Übertrag aus Raumblättern)
Raum-Nr. | Raumbezeichnung | Fläche A_R (m²) | Volumen V_R (m³) | Norm-Innentemp. θ_int (°C) | Transmissionslast Φ_T (W) | Lüftungslast Φ_V (W) | Raum-Heizlast Φ_HL (W) | Spez. Last (W/m²) | Anteil an Gesamtlast (%)
R01 | Wohnen / Essen | 34.5 | 86.25 | 20 | 1369.6 | 469.2 | 1838.8 | 53.2986 | 20.53%
R02 | Küche | 14.2 | 35.5 | 20 | 684.8 | 193.12 | 877.92 | 61.8254 | 9.803%
R03 | Badezimmer OG | 11.8 | 29.5 | 24 | 813.6 | 180.54 | 994.14 | 84.2492 | 11.1%
R04 | Schlafen | 16.5 | 41.25 | 20 | 752 | 224.4 | 976.4 | 59.1758 | 10.9%
R05 | Kind 1 | 15.2 | 38 | 20 | 707.2 | 206.72 | 913.92 | 60.1263 | 10.21%
R06 | Kind 2 | 14.8 | 37 | 20 | 697.6 | 201.28 | 898.88 | 60.7351 | 10.04%
R07 | Arbeitszimmer / Büro | 12.6 | 31.5 | 20 | 624 | 171.36 | 795.36 | 63.1238 | 8.881%
R08 | Gäste-WC EG | 4.5 | 11.25 | 20 | 313.6 | 61.2 | 374.8 | 83.2889 | 4.185%
R09 | Flur / Diele EG | 15.6 | 39 | 18 | 606 | 198.9 | 804.9 | 51.5962 | 8.988%
R10 | Hauswirtschaftsraum (HWR) | 8.5 | 21.25 | 18 | 372 | 108.375 | 480.375 | 56.5147 | 5.364%
GESAMT | Gebäude Summe | 148.2 | 370.5 | 20 | 6940.4 | 2015.095 | 8955.495 | 60.4284 | 100%
Plausibilitätsprüfung & Energiestandards (Spezifische Heizlast nach DIN EN 12831)
Energiestandard |  | Richtwert (W/m²) |  | Projekt-Istwert |  | Bewertung & Empfehlung
Passivhaus / KfW 40 Plus |  | < 10 – 15 W/m² |  | 60.4284 |  | Hocheffizient, minimale Heizlast, WP optimal
KfW 40 Standard (Neubau) |  | 15 – 30 W/m² |  | 60.4284 |  | Hocheffizienter Neubau, förderfähig nach BEG
GEG Neubaustandard (Referenz) |  | 30 – 50 W/m² |  | 60.4284 |  | Standard-Neubau nach aktuellem GEG
Teilsaniertes Gebäude / Effizienzhaus 70 |  | 50 – 80 W/m² |  | 60.4284 |  | Wärmepumpen-Eignung mit größeren Heizflächen
Unsaniertes Bestandsgebäude |  | > 80 – 150+ W/m² |  | 60.4284 |  | Vorrangig Dämmung & Fenstertausch vor Heizungstausch

## Projektdaten
PROJEKTDATEN & AUSLEGUNGSPARAMETER (DIN EN 12831-1)
1. Allgemeine Objektdaten
Bauvorhaben / Projekt | Neubau KfW 40 Einfamilienhaus mit Wärmepumpe
Standort / Postleitzahl | 70173 Stuttgart (Klimazone Süddeutschland)
Bauherr | Familie Mustermann
Ersteller / Fachplaner | Ingenieurbüro für Energieeffizienz & TGA
Datum der Berechnung | 2026-03-17
Normative Berechnungsgrundlage | DIN EN 12831-1:2017-09 / DIN/TS 12831-1:2020-04
Verwendungszweck | Heizlastberechnung für Wärmepumpenauslegung & BEG-Förderung (Hydraulischer Abgleich)
2. Klimadaten & Norm-Außentemperaturen (θ_e)
Parameter | Wert | Einheit | Normative Referenz / Erläuterung
Norm-Außentemperatur θ_e | -12 | °C | DWD / DIN EN 12831-1 Klimazonentabelle (Stuttgart)
Jahresmittel der Außentemperatur θ_m,e | 9.8 | °C | Langjähriges meteorologisches Mittel
Norm-Innentemperatur Standard (Wohnen) | 20 | °C | Standard-Auslegungstemperatur Wohnräume
Norm-Innentemperatur Bad | 24 | °C | Erhöhte Auslegungstemperatur Bäder
Norm-Innentemperatur Schlafen | 18 | °C | Absenktemperatur Schlafräume
Dichte der Luft ρ | 1.2 | kg/m³ | Bei 20 °C Normzustand
Spezifische Wärmekapazität c_p,Luft | 1.005 | kJ/(kg·K) | Spezifische Wärme trockener Luft
Volumetrische Wärmekapazität c_p·ρ | 0.34 | Wh/(m³·K) | Berechnungsfaktor für Lüftungswärmeverlust
Luftwechselrate Mindestlüftung n_min | 0.5 | h⁻¹ | DIN 1946-6 Nennlüftung (Infiltration/Fenster)
Wärmerückgewinnungsgrad KWL η_WRG | 0 | - | 0.00 = Fensterlüftung / 0.80 = KWL mit WRG
3. Norm-Innentemperaturen nach DIN EN 12831-1 / DIN SPEC 12831
Raumtyp | Norm-Innentemperatur θ_int |  | Mindest-Luftwechsel n_min
Wohnzimmer / Esszimmer / Aufenthaltsräume | 20 |  | 0.50 h⁻¹
Küche | 20 |  | 0.50 h⁻¹
Badezimmer / Duschräume | 24 |  | 0.50 h⁻¹
Schlafzimmer / Kinderzimmer | 20 |  | 0.50 h⁻¹ (bzw. 18°C Nacht)
Arbeitszimmer / Homeoffice | 20 |  | 0.50 h⁻¹
Flur / Treppenhaus / Dielen | 18 |  | 0.50 h⁻¹
Gäste-WC / Nebenräume | 20 |  | 0.50 h⁻¹
Hauswirtschaftsraum / Vorratsraum | 15 |  | 0.50 h⁻¹
Unbeheizter Keller / Garage (Pufferzone) | 10 |  | 0.20 h⁻¹

## Bauteilkatalog
BAUTEILKATALOG & U-WERTE (DIN EN ISO 6946 / DIN EN 12831)
Katalog der thermischen Gebäudehüllflächen, U-Werte, Korrekturfaktoren fx und Wärmebrückenzuschläge
Bauteil-ID | Bauteilbezeichnung / Schichtaufbau | U-Wert (W/(m²·K)) | Grenzfläche / Nachbarzone | Temperaturkorrektur fx | U_eff = U * fx (W/(m²·K)) | Wärmebrücke ΔU_WB (W/(m²·K)) | Energiestandard Einstufung
AW01 | Außenwand 36.5cm Porenbeton + Dämmputz | 0.18 | Außenluft (e) | 1 | 0.18 | 0.03 | KfW 40 / GEG 2024
AW02 | Außenwand Holzständer + 20cm WDVS | 0.15 | Außenluft (e) | 1 | 0.15 | 0.02 | Passivhaus-Niveau
AF01 | Fenster 3-Scheiben-Isolierverglasung (Uw) | 0.8 | Außenluft (e) | 1 | 0.8 | 0 | KfW 40 Standard
AT01 | Haustür hochdämmend | 1.1 | Außenluft (e) | 1 | 1.1 | 0 | GEG Neubaustandard
DA01 | Steildach Zwischen-/Aufsparrendämmung 24cm | 0.14 | Außenluft (e) | 1 | 0.14 | 0.02 | KfW 40 Standard
DA02 | Flachdach / Oberste Geschossdecke | 0.12 | Außenluft (e) | 1 | 0.12 | 0.02 | KfW 40 Standard
FB01 | Bodenplatte gegen Erdreich (gedämmt 16cm) | 0.2 | Erdreich (g) | 0.6 | 0.12 | 0.03 | DIN EN ISO 13370
IW01 | Innenwand massiv zu unbeheiztem Raum | 0.45 | Unbeheizt (u) | 0.5 | 0.225 | 0 | Innenbereich
ID01 | Geschossdecke zu unbeheiztem Keller | 0.25 | Unbeheizt (u) | 0.5 | 0.125 | 0.02 | Kellerdeckendämmung
IW02 | Innenwand Trockenbau Standard (beheizt) | 0.6 | Beheizt (i) | 0 | 0 | 0 | Kein Verlust bei gleicher Temp
Lineare Wärmebrücken (DIN EN ISO 10211 / DIN 4108 Beiblatt 2)
Kürzel |  | Wärmebrückendetail |  | Nachweismethode | ψ-Wert (W/(m·K)) |  | Qualitätsstandard
WB-01 |  | Außenwandecke (positiv / Außenecke) |  | Beiblatt 2 | 0.05 |  | Thermisch getrennt
WB-02 |  | Fensterlaibung / Fensteranschlag |  | Beiblatt 2 | 0.03 |  | Dämmung überblendet
WB-03 |  | Fensterbank / Brüstungsanschluss |  | Beiblatt 2 | 0.04 |  | Purenit-Dämmprofil
WB-04 |  | Sockelanschluss an Bodenplatte |  | Kategorie B | 0.08 |  | Flankendämmung 10cm
WB-05 |  | Dach-Traufe an Außenwand |  | Kategorie B | 0.04 |  | Vollsparrendämmung

## Raumblätter
RAUMWEISE HEIZLASTBERECHNUNG (DIN EN 12831-1:2017)
Berechnung der Transmissionswärmeverluste (Φ_T), Lüftungswärmeverluste (Φ_V) und Zusatz-Aufheizleistung (Φ_RH)
Übersicht & Aggregation der berechneten Räume
Raum-Nr. | Raumbezeichnung | Fläche A_R (m²) | Volumen V_R (m³) | Norm-Temp θ_int (°C) | Temp-Diff Δθ (K) | Leitwert H_T (W/K) | Transmission Φ_T (W) | Lüftung Φ_V (W) | Zusatzlast Φ_RH (W) | Norm-Heizlast Φ_HL (W)
R01 | Wohnen / Essen | 34.5 | 86.25 | 20 | 32 | 42.8 | 1369.6 | 469.2 | 0 | 1838.8
R02 | Küche | 14.2 | 35.5 | 20 | 32 | 21.4 | 684.8 | 193.12 | 0 | 877.92
R03 | Badezimmer OG | 11.8 | 29.5 | 24 | 36 | 22.6 | 813.6 | 180.54 | 0 | 994.14
R04 | Schlafen | 16.5 | 41.25 | 20 | 32 | 23.5 | 752 | 224.4 | 0 | 976.4
R05 | Kind 1 | 15.2 | 38 | 20 | 32 | 22.1 | 707.2 | 206.72 | 0 | 913.92
R06 | Kind 2 | 14.8 | 37 | 20 | 32 | 21.8 | 697.6 | 201.28 | 0 | 898.88
R07 | Arbeitszimmer / Büro | 12.6 | 31.5 | 20 | 32 | 19.5 | 624 | 171.36 | 0 | 795.36
R08 | Gäste-WC EG | 4.5 | 11.25 | 20 | 32 | 9.8 | 313.6 | 61.2 | 0 | 374.8
R09 | Flur / Diele EG | 15.6 | 39 | 18 | 30 | 20.2 | 606 | 198.9 | 0 | 804.9
R10 | Hauswirtschaftsraum (HWR) | 8.5 | 21.25 | 18 | 30 | 12.4 | 372 | 108.375 | 0 | 480.375
SUMME | Gebäudesumme Raumblätter | 148.2 | 370.5 | 20 | 32 | 216.1 | 6940.4 | 2015.095 | 0 | 8955.495
Detaillierte Bauteilzuordnung & Hüllflächenaufschlüsselung (Auszug R01 Wohnen & R03 Bad)
Raum | Bauteil-Bez. | Fläche A (m²) | U-Wert | Korr. fx | H_T Bauteil (W/K) | Temp θ_int | Temp θ_angrenz | Δθ (K) | Φ_T Bauteil (W) | Bemerkung
R01 | Außenwand Süd (AW01) | 18.5 | 0.18 | 1 | 3.33 | 20 | -12 | 32 | 106.56 | Porenbeton + WDVS
R01 | Fenster Süd 3-fach (AF01) | 8.2 | 0.8 | 1 | 6.56 | 20 | -12 | 32 | 209.92 | Uw = 0.80
R01 | Außenwand West (AW01) | 14 | 0.18 | 1 | 2.52 | 20 | -12 | 32 | 80.64 | Porenbeton + WDVS
R01 | Fenster West 3-fach (AF01) | 4 | 0.8 | 1 | 3.2 | 20 | -12 | 32 | 102.4 | Uw = 0.80
R01 | Bodenplatte (FB01) | 34.5 | 0.2 | 0.6 | 4.14 | 20 | -12 | 32 | 132.48 | Gegen Erdreich
R01 | Wärmebrückenzuschlag | 79.2 | 0.03 | 1 | 2.376 | 20 | -12 | 32 | 76.032 | ΔU_WB pauschal
R03 | Außenwand Nord (AW01) | 12 | 0.18 | 1 | 2.16 | 24 | -12 | 36 | 77.76 | Porenbeton + WDVS
R03 | Fenster Nord (AF01) | 2.4 | 0.8 | 1 | 1.92 | 24 | -12 | 36 | 69.12 | Uw = 0.80
R03 | Dach schräg (DA01) | 14.5 | 0.14 | 1 | 2.03 | 24 | -12 | 36 | 73.08 | Zwischensparren
R03 | Innenwand zu Flur (IW02) | 8.5 | 0.6 | 1 | 5.1 | 24 | 18 | 6 | 30.6 | Innentemperaturdiff.

## Heizflächen
HEIZFLÄCHENAUSLEGUNG & HYDRAULISCHER ABGLEICH (VERFAHREN B)
Auslegung der Fußbodenheizungskreise (FBH) / Heizkörper auf Basis der raumweisen DIN EN 12831 Heizlast für BEG-Nachweis
Systemparameter Wärmeverteilung:
Vorlauftemperatur θ_V | 35 | °C | Rücklauftemperatur θ_R | 28 | °C | Spreizung Δθ_H | 7 | K
Spez. Wärmekapazität Wasser c_w | 1.163 | Wh/(kg·K) | Rohrdurchmesser FBH | 16 | mm | Rohrabstand VA (Mittel) | 10 | cm
Heizkreis-Dimensionierung & Einstellwerte Hydraulischer Abgleich
Raum-Nr. | Raumbezeichnung | Norm-Heizlast Φ_HL (W) | Heizflächen-Typ | Anzahl Kreise | Verlegeabstand VA (cm) | Installierte Leistung (W) | Massenstrom ṁ (kg/h) | Volumenstrom V̇ (l/min) | Druckverlust Δp (mbar) | Ventileinstellung / Topmeter | Leistungsdeckung (%)
R01 | Wohnen / Essen | 1838.8 | FBH Nassestrich | 3 | 10 | 1550 | 190.3943 | 3.1732 | 125 | 1.2 l/min je Kreis | 84.29%
R02 | Küche | 877.92 | FBH Nassestrich | 1 | 10 | 750 | 92.1263 | 1.5354 | 95 | 1.5 l/min | 85.43%
R03 | Badezimmer OG | 994.14 | FBH + Handtuch-HK | 2 | 5 | 950 | 116.6933 | 1.9449 | 140 | 1.0 l/min + HK | 95.56%
R04 | Schlafen | 976.4 | FBH Nassestrich | 2 | 15 | 850 | 104.4098 | 1.7402 | 80 | 0.9 l/min je Kreis | 87.05%
R05 | Kind 1 | 913.92 | FBH Nassestrich | 2 | 10 | 800 | 98.268 | 1.6378 | 85 | 0.8 l/min je Kreis | 87.54%
R06 | Kind 2 | 898.88 | FBH Nassestrich | 2 | 10 | 800 | 98.268 | 1.6378 | 85 | 0.8 l/min je Kreis | 89%
R07 | Arbeitszimmer / Büro | 795.36 | FBH Nassestrich | 1 | 10 | 700 | 85.9845 | 1.4331 | 90 | 1.4 l/min | 88.01%
R08 | Gäste-WC EG | 374.8 | FBH Nassestrich | 1 | 10 | 350 | 42.9923 | 0.71654 | 45 | 0.7 l/min | 93.38%
R09 | Flur / Diele EG | 804.9 | FBH Nassestrich | 1 | 15 | 600 | 73.701 | 1.2284 | 70 | 1.2 l/min | 74.54%
R10 | Hauswirtschaftsraum (HWR) | 480.375 | FBH Nassestrich | 1 | 15 | 450 | 55.2758 | 0.92126 | 55 | 0.9 l/min | 93.68%
SUMME | Gesamtanlage Heizflächen | 8955.495 | - | 16 | - | 7800 | 958.1133 | 15.9686 | 140 | Maximaler Kreis | 87.1%
Bestätigung des hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B (VdZ / BEG EM Richtlinie)
1. Berechnungsgrundlage: |  |  | Die Heizlast wurde raumweise nach DIN EN 12831-1:2017 berechnet (keine pauschale Quadratmeter-Schätzung).
2. Heizflächenauslegung: |  |  | Die Heizkreise und Vorlauftemperaturen sind für eine maximale Vorlauftemperatur von 35°C optimiert (Wärmepumpen-Effizienz).
3. Einstellwerte: |  |  | Die berechneten Volumenströme und Voreinstellwerte sind an den Heizkreisverteilern bzw. Thermostatventilen einzustellen.