## 1_Projektdaten
HEIZLASTBERECHNUNG NACH DIN EN 12831-1:2017
WHK Controlling – Projektdaten & Normbasis
PROJEKTINFORMATIONEN
Projektbezeichnung
Auftraggeber / Bauherr
Gebäudeadresse
Bearbeiter
Datum
Gebäudetyp
NORMBASIS-PARAMETER
Parameter | Wert | Einheit | Normgrundlage | Hinweis
Klimazone / Region | Zone 2 – Mitte / West | – | DIN EN 12831 NA | Zone 1–4 für Deutschland
Normaußentemperatur θ_e | -12 | °C | DIN EN 12831-1 NA | Standortabhängig, Tab. 1
Standard-Raumsolltemp. Wohnraum θ_int | 20 | °C | DIN EN 12831-1 | Bad: 24°C, Schlafzimmer: 18°C
Luftwechsel n₅₀ | 3 | 1/h | Blower-Door / Annahme | Neubau: 3,0 / Passivhaus: 1,0
Abschirmkoeffizient e_i | 0.07 | – | DIN EN 12831-1 | Normal abgeschirmt
Höhenkorrekturfaktor ε_i | 1 | – | DIN EN 12831-1 | Erdgeschoss
Aufheizzuschlag Φ_RH | Nein | – | DIN EN 12831-1 | Ja bei Nachtabsenkung
Wärmebrücken-Zuschlag | Pauschal 5% | – | DIN EN ISO 14683 | Oder ψ-Werte je Anschluss
KLIMAZONEN-REFERENZ (DIN EN 12831 Nationaler Anhang)
Klimazone | θ_e [°C] | Beispielstädte | Anwendung | Bemerkung
Zone 1 – Küste / Nordwest | -10 | Hamburg, Bremen, Kiel | Norddeutschland | Milde Außenbedingungen
Zone 2 – Mitte / West | -12 | Köln, Frankfurt, Hannover | Mitteldeutschland | Standardansatz
Zone 3 – Süd / Mitte | -14 | München, Stuttgart, Nürnberg | Süddeutschland | Verschärfte Bedingungen
Zone 4 – Hochlagen | -16 | Oberstdorf, Zugspitze bis -24°C | Alpenregion | Bis -24°C möglich
FARBCODE-LEGENDE
Blauer Text | Eingabewert (veränderbar)
Schwarzer Text | Formelwert (berechnet)
Grüner Text | Verknüpfung aus anderem Tabellenblatt
Gelber Hintergrund | Eingabefeld

## 2_Bauteilkatalog
BAUTEILKATALOG – Wärmedurchgangskoeffizienten
Erfassung aller Bauteile mit Fläche, U-Wert und Abminderungsfaktoren ¦ DIN EN 12831-1:2017
Nr. | Bauteilbezeichnung | Bauteiltyp | Fläche A [m²] | U-Wert [W/(m²·K)] | Abminderungs- faktor e_k | WB-Koeff. ψ_k [W/(m·K)] | WB-Länge l_k [m] | H_T Bauteil [W/K] | Zugehöriger Raum
1 | Außenwand Süd | Außenwand | 24.5 | 0.18 | 1 | 0.08 | 8.5 | 5.09
2 | Außenwand Nord | Außenwand | 22 | 0.18 | 1 | 0.08 | 8 | 4.6
3 | Außenwand Ost | Außenwand | 18 | 0.2 | 1 | 0.08 | 6.5 | 4.12
4 | Außenwand West | Außenwand | 18 | 0.2 | 1 | 0.08 | 6.5 | 4.12
5 | Fenster Süd | Fenster | 6 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 5.4
6 | Fenster Nord | Fenster | 3.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3.85
7 | Außentür | Tür | 2 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 2.6
8 | Dach / oberste Decke | Dach | 35 | 0.14 | 1 | 0.1 | 24 | 7.3
9 | Bodenplatte / Kellerdecke | Boden | 35 | 0.25 | 0.45 | 0 | 0 | 3.9375
10 | Trennwand unbeheizter Raum | Innenwand | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3
SUMME H_T Gebäude gesamt: | [7 empty] | 44.0175
U-WERT REFERENZ (typische Werte nach GEG / EnEV / DIN EN ISO 6946)
Bauteiltyp | Passivhaus | KfW 40 | GEG-Neubau | Bestand san. | Bestand unsan.
Außenwand | ≤ 0,10 | 0,12–0,15 | 0,20–0,24 | 0,30–0,45 | 0,50–1,20
Dach/Decke | ≤ 0,10 | 0,10–0,12 | 0,14–0,20 | 0,20–0,35 | 0,50–1,50
Bodenplatte | ≤ 0,15 | 0,15–0,20 | 0,25–0,35 | 0,35–0,60 | 0,50–1,20
Fenster | ≤ 0,80 | 0,80–0,90 | 1,00–1,30 | 1,50–2,00 | 2,50–4,00
Haustür | ≤ 0,80 | 0,80–1,00 | 1,20–1,50 | 1,80–2,50 | 3,00–4,50

## 3_Raumblätter
RAUMBLÄTTER – Raumweise Heizlastberechnung
Φ_HL,i = Φ_T,i + Φ_V,i + Φ_RH,i ¦ DIN EN 12831-1:2017
Nr. | Raumbezeichnung | Fläche [m²] | Höhe [m] | Volumen [m³] | θ_int,i [°C] | ΣH_T,i [W/K] | H_V,i [W/K] | Φ_HL,i [W]
1 | Wohnzimmer | 25 | 2.6 | 65 | 20 | 4.2 | 185.64 | 6074.88
2 | Küche | 14 | 2.6 | 36.4 | 20 | 2.1 | 103.9584 | 3393.8688
3 | Schlafzimmer | 16 | 2.6 | 41.6 | 18 | 2.8 | 118.8096 | 3648.288
4 | Badezimmer | 8 | 2.6 | 20.8 | 24 | 1.9 | 59.4048 | 2206.9728
5 | Arbeitszimmer | 12 | 2.6 | 31.2 | 20 | 2.5 | 89.1072 | 2931.4304
| GEBÄUDE-GESAMTLAST | 75 |  | 195 |  |  |  | 18255.44
RAUM-SOLLTEMPERATUREN nach DIN EN 12831 (Richtwerte)
Wohnräume / Büro | [7 empty] | 20 °C
Badezimmer | [7 empty] | 24 °C
Schlafzimmer | [7 empty] | 18 °C
Treppenhaus | [7 empty] | 10–15 °C
Keller (unbeheizt) | [7 empty] | 10 °C
WC | [7 empty] | 18–20 °C

## 4_Gebäudeübersicht
GEBÄUDEÜBERSICHT – Gesamtheizlast & Auswertung
Summierung aller Raumheizlasten ¦ Plausibilitätsprüfung ¦ DIN EN 12831-1:2017
Raum | Fläche [m²] | Volumen [m³] | Φ_T,i [W] | Φ_V,i [W] | Φ_HL,i [W] | Heizlastdichte [W/m²]
Wohnzimmer | 25 | 65 | 134.4 | 5940.48 | 6074.88 | 242.9952
Küche | 14 | 36.4 | 67.2 | 3326.6688 | 3393.8688 | 242.4192
Schlafzimmer | 16 | 41.6 | 84 | 3564.288 | 3648.288 | 228.018
Badezimmer | 8 | 20.8 | 68.4 | 2138.5728 | 2206.9728 | 275.8716
Arbeitszimmer | 12 | 31.2 | 80 | 2851.4304 | 2931.4304 | 244.2859
GEBÄUDE GESAMT | 75 | 195 | 434 | 17821.44 | 18255.44 | 243.4059
LEISTUNGSKENNWERTE & PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG
Normheizlast Gebäude Φ_HL | 18255.44 | W
Beheizte Nettogrundfläche | 75 | m²
Beheiztes Volumen | 195 | m³
Heizlastdichte | 243.4059 | W/m²
Spezifische Heizlast | 93.6176 | W/m³
Normaußentemperatur θ_e | -12 | °C
PLAUSIBILITÄTSWERTE – Heizlastdichte nach Gebäudetyp
Gebäudetyp | Heizlastdichte [W/m²] | Einordnung | Bewertung
Passivhaus | < 10 | Sehr gut gedämmt | Exzellent
KfW 40 / Neubau effizienz | 15 – 30 | Gut gedämmt | Sehr gut
Neubau GEG-Standard | 30 – 50 | Normaler Standard | Gut
Bestand saniert | 50 – 80 | Teilsaniert | Ausreichend
Bestand unsaniert | 80 – 150+ | Hoher Sanierungsbedarf | Mangelhaft

## 5_Heizkörperauslegung
HEIZKÖRPERAUSLEGUNG – Dimensionierung nach Raumheizlast
Normleistung HK = Φ_HL,i × Korrekturfaktor ¦ Systemtemperatur wählbar
SYSTEMTEMPERATUREN (Annahmen)
Vorlauftemperatur T_V | 70 | °C | Standard-Heizkörper: 70/55/20°C
Rücklauftemperatur T_R | 55 | °C | Niedertemperatur: 55/45/20°C
Normbedingung T_N,i | 20 | °C | Norm-Raumtemperatur für Katalogwert
Übertemperatur ΔT_m | 42.5 | K | Mittlere Übertemperatur
Exponent n (Konvektor) | 1.33 | – | Plattenheizkörper: 1,33
Korrekturfaktor f_K | 0.80561 | – | Norm: ΔT_m,Norm = 50 K
Nr. | Raum | Φ_HL,i [W] | Fläche [m²] | Korrektur- faktor f_K | Normleistung HK [W] | HK-Typ (Auswahl) | Normleistung HK-Katalog [W] | Anzahl Heizkörper | Bemerkung
1 | Wohnzimmer | 6074.88 | 25 | 0.80561 | 7540.6804 | Flächenheizung |  | –
2 | Küche | 3393.8688 | 14 | 0.80561 | 4212.7713 | Typ 11 |  | –
3 | Schlafzimmer | 3648.288 | 16 | 0.80561 | 4528.5789 | Typ 21 |  | –
4 | Badezimmer | 2206.9728 | 8 | 0.80561 | 2739.4906 | Typ 22 |  | –
5 | Arbeitszimmer | 2931.4304 | 12 | 0.80561 | 3638.7517 | Typ 33 |  | –
KORREKTURFAKTOREN f_K – Vorlauf/Rücklauf/Raum [°C]
System | T_V [°C] | T_R [°C] | T_Raum [°C] | ΔT_m [K] | f_K | Anwendung
75/65/20 | 75 | 65 | 20 | 50 | 1,000 | Normkennwert
70/55/20 | 70 | 55 | 20 | 42,5 | 0,789 | Standard Neubau
55/45/20 | 55 | 45 | 20 | 30 | 0,479 | Niedertemperatur
35/28/20 | 35 | 28 | 20 | 11,5 | 0,117 | Fußbodenheizung

## 6_Schnellrechner
HEIZLAST-SCHNELLRECHNER (vereinfacht nach DIN EN 12831)
Erste Orientierung – kein Ersatz für normgerechte Vollberechnung
EINGABEN
Raumfläche [m²] | 25 |  | Nettogrundfläche des Raumes
Raumhöhe [m] | 2.6 |  | Lichte Raumhöhe
Mittlerer U-Wert Hülle [W/(m²·K)] | 0.25 |  | Gewichteter Mittelwert aller Bauteile
Raum-Solltemperatur θ_int [°C] | 20 |  | Wohnraum: 20°C, Bad: 24°C
Normaußentemperatur θ_e [°C] | -12 |  | Zone 2 (Frankfurt, Köln) = -12°C
Luftwechsel n₅₀ [1/h] | 3 |  | Neubau Standard; Passivhaus: 1,0
Abschirmkoeffizient e_i | 0.07 |  | Normal abgeschirmt = 0,07
Höhenkorrekturfaktor ε_i | 1 |  | Erdgeschoss = 1,0
Wärmebrücken-Zuschlag [%] | 5 |  | Pauschaler Zuschlag auf Φ_T
BERECHNUNGSERGEBNISSE
Raumvolumen V_i [m³] | 65 | m³
Temperaturdifferenz ΔT [K] | 32 | K
Hüllfläche (vereinfacht) [m²] | 102 | m²
Transmissionsverlust H_T [W/K] | 25.5 | W/K
Transmissionsverlust Φ_T [W] | 856.8 | W
Infiltrationsluftstrom V̇_inf [m³/h] | 27.3 | m³/h
Lüftungs-H_V [W/K] | 9.282 | W/K
Lüftungsverlust Φ_V [W] | 297.024 | W
NORMHEIZLAST Φ_HL [W] | 1153.824 | W
Heizlastdichte [W/m²] | 46.153 | W/m²
Anteil Transmission | 74.26% | %
Anteil Lüftung | 25.74% | %
⚠ HINWEIS: Vereinfachte Schätzung (±20–30%). Kein Ersatz für eine normgerechte Vollberechnung nach DIN EN 12831 mit vollständiger Bauteilaufnahme. Für Förderanträge (BEG), Hydraulischen Abgleich und Planungszwecke ist eine qualifizierte Heizlastberechnung erforderlich.

## 7_Checkliste
CHECKLISTE & HÄUFIGE FEHLER – Heizlastberechnung DIN EN 12831
Qualitätssicherung ¦ Plausibilitätsprüfung ¦ Normkonformität
HÄUFIGE FEHLERQUELLEN UND VERMEIDUNG
# | Fehlerquelle | Auswirkung | Vermeidungsmaßnahme
1 | Falsche Normaußentemperatur θ_e | Fehler bis ±30% in der Heizlast | Standortspezifischen Wert aus DIN EN 12831 NA verwenden
2 | Vernachlässigung von Wärmebrücken (ψ-Werte) | +10–20% höhere Transmissionsverluste möglich | ψ-Werte je Bauteilanschluss oder Pauschalzuschlag 5% auf H_T
3 | Falsche Flächen-/Volumenermittlung | Systematischer Fehler in allen Folgeberechnungen | Nettogrundfläche, lichte Höhe verwenden; Aufmaß prüfen
4 | Pauschaler n₅₀-Wert ohne Messung | Unter- oder Überschätzung Lüftungsverluste | Blower-Door-Test für Neubau; konservativ: höheren Wert wählen
5 | Fehlende Aufheizzuschläge Φ_RH | Unterdimensionierung in der Aufheizphase | Φ_RH einkalkulieren bei Nachtabsenkung >2K
6 | Falscher Abminderungsfaktor (Kellerdecke, unbeheizter Raum) | Transmissionsverluste systematisch falsch | Korrekte bu-Faktoren nach DIN EN 12831 Tab. B.1
7 | Keine Plausibilitätsprüfung | Rechenfehler unentdeckt | Heizlastdichte mit Erfahrungswerten vergleichen
8 | Verwendung DIN 4701 statt DIN EN 12831 | Nicht anerkannte Berechnungsgrundlage | Nur DIN EN 12831-1:2017 für aktuelle Planungen verwenden
BERECHNUNGS-CHECKLISTE (Schritt für Schritt)
Schritt | Aufgabe | Tabellenblatt | Status
1 | Projektdaten und Normbasis erfassen | 1_Projektdaten
2 | Alle Bauteile mit Fläche und U-Wert eintragen | 2_Bauteilkatalog
3 | H_T je Bauteil berechnen (Formel prüfen) | 2_Bauteilkatalog
4 | Raumvolumina ermitteln | 3_Raumblätter
5 | θ_int je Raum festlegen | 3_Raumblätter
6 | ΣH_T je Raum aus Bauteilkatalog übertragen | 3_Raumblätter
7 | Φ_V,i (Lüftungswärmeverlust) berechnen | 3_Raumblätter
8 | Φ_HL,i je Raum summieren | 3_Raumblätter
9 | Gesamtheizlast Gebäude prüfen | 4_Gebäudeübersicht
10 | Heizlastdichte plausibilisieren | 4_Gebäudeübersicht
11 | Heizkörper dimensionieren | 5_Heizkörperauslegung
12 | Dokumentation abschließen und ablegen | Alle Blätter