## 1_Kopfblatt
VDE 0100-600 PRÜFPROTOKOLL – ERSTPRÜFUNG
Niederspannungsanlage nach DIN VDE 0100-600
1 ¦ STAMMDATEN – OBJEKT & AUFTRAG
Objekt / Bauvorhaben: | Prüfer (Name):
Anlagenbezeichnung: | Qualifikation / Funktion:
Verteiler / Abgang: | Unternehmen / Firma:
Auftraggeber: | Ort der Prüfung:
Auftragnummer: | Protokoll-Nr.:
Prüfdatum: | Version: | 1
Netzform (TN-C / TN-S / TT / IT): | Aufsichtführender:
Nennspannung (V): | Unterschrift digital:
Bemerkung / Anlagebereich:
2 ¦ PRÜFMITTEL / MESSGERÄT
Gerätebezeichnung / Typ: | Hersteller:
Seriennummer / Inv.-Nr.: | Letzte Kalibrierung:
Kalibrierung gültig bis: | Prüfstatus:
3 ¦ PRÜFSTATUS – GESAMTÜBERSICHT
Sichtprüfung – Bestanden |  | 0
Sichtprüfung – Mängel |  | 0
Messwerte – Bestanden |  | 0
Messwerte – Mängel / Nicht geprüft |  | 0
RCD/Schutzorgane – Bestanden |  | 0
RCD/Schutzorgane – Mängel |  | 0
4 ¦ GESAMTFREIGABE
Gesamtstatus der Anlage: |  | 0
HINWEIS: Diese Vorlage erleichtert die Dokumentation, ersetzt jedoch weder die fachkundige Prüfung noch den Blick in die aktuell gültige Norm (DIN VDE 0100-600). Normkonform wird nicht die Datei, sondern die dokumentierte Vorgehensweise.

## 2_Sichtprüfung
VDE 0100-600 ¦ SICHTPRÜFUNG
SICHTPRÜFUNG – Kennzeichnung, Schutzmaßnahmen, Aufbau
Nr. | Prüfpunkt | Status | Bemerkung / Feststellung | Foto-/Mängel-Nr.
SP-01 | Leiterauswahl und -querschnitte korrekt (Schutz gegen direktes Berühren)
SP-02 | Schutzmaßnahmen vollständig und korrekt ausgewählt
SP-03 | Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Stromkreisen vorhanden
SP-04 | Kennzeichnung von Schutzorganen (Sicherungen, Leitungsschutzschalter)
SP-05 | Schutzleiteranschlüsse korrekt ausgeführt (Querschnitt, Klemmen)
SP-06 | Potentialausgleich vorhanden und korrekt angeschlossen
SP-07 | Mechanischer Zustand der Betriebsmittel einwandfrei (keine Beschädigungen)
SP-08 | Kabeleinführungen und Gehäuse ordnungsgemäß abgedichtet (IP-Schutz)
SP-09 | Abstände und Luft-/Kriechstrecken eingehalten
SP-10 | Schaltpläne und Dokumentation vorhanden und aktuell
SP-11 | Gefahrenzeichen und Warnhinweise angebracht
SP-12 | Erdungsverbindungen korrekt ausgeführt
SP-13 | Überlastschutz für Betriebsmittel vorhanden
SP-14 | Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden (sofern erforderlich)
SP-15 | Überspannungsschutz installiert (sofern gefordert)
SP-16 | Freie Leitungsenden abgesichert / abgeklemmt
SP-17 | Stromkreiszuordnung eindeutig und vollständig
SP-18 | Verteiler/Schaltschrank: Beschriftung und Layout korrekt
SP-19 | Kabeltrassen und Befestigung ordnungsgemäß
SP-20 | Betriebsmittel für Umgebungsbedingungen geeignet (Temperatur, Feuchte)
SP-21 | Zugänglichkeit für Wartung und Bedienung gewährleistet
SP-22 | Sicherheitsabstände zu anderen Installationen (Gas, Wasser) eingehalten
SP-23 | Verbindungsmittel (Stecker, Klemmen) fachgerecht ausgeführt
SP-24 | Reserveleitungen gekennzeichnet und gesichert
SP-25 | Sonstige Prüfpunkte (anlagenspezifisch)
Gesamtanzahl Prüfpunkte: |  | 0 | 0 | 0

## 3_Messwerte
VDE 0100-600 ¦ ERPROBUNG & MESSWERTE
MESSWERTE – Stromkreisbezogene Prüfung
Nr. | Stromkreis- Bezeichnung | Messart / Prüfpunkt | Verteiler / Abgang | Sollwert / Grenzwert | Istwert / Messwert | Bewertung | Bemerkung | Gerät / Kalib.
M-01 | Schutzleiter allgemein | Durchgängigkeit Schutzleiter (PE) |  | ≤ 1 Ω
M-02 | Hauptpotentialausgleich | Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich |  | ≤ 1 Ω
M-03 | Stromkreis 1 – L1/N | Isolationswiderstand L1 gegen PE |  | ≥ 1 MΩ
M-04 | Stromkreis 1 – L2/N | Isolationswiderstand L2 gegen PE |  | ≥ 1 MΩ
M-05 | Stromkreis 1 – L3/N | Isolationswiderstand L3 gegen PE |  | ≥ 1 MΩ
M-06 | Stromkreis 1 – N/PE | Isolationswiderstand N gegen PE |  | ≥ 1 MΩ
M-07 | Stromkreis 2 – L1/N | Isolationswiderstand L1 gegen PE |  | ≥ 1 MΩ
M-08 | Stromkreis 2 – L2/N | Isolationswiderstand L2 gegen PE |  | ≥ 1 MΩ
M-09 | Stromkreis 2 – L3/N | Isolationswiderstand L3 gegen PE |  | ≥ 1 MΩ
M-10 | Stromkreis 2 – N/PE | Isolationswiderstand N gegen PE |  | ≥ 1 MΩ
M-11 | Schleifenimpedanz SK1 | Schleifenimpedanz / Abschaltbedingung |  | vgl. Norm
M-12 | Schleifenimpedanz SK2 | Schleifenimpedanz / Abschaltbedingung |  | vgl. Norm
M-13 | Polarität SK1 | Polaritätsprüfung (Außen-/Neutralleiter) |  | korrekt
M-14 | Polarität SK2 | Polaritätsprüfung (Außen-/Neutralleiter) |  | korrekt
M-15 | Drehrichtung M1 | Drehrichtungsprüfung Drehstrommotor |  | korrekt
M-16 | Drehrichtung M2 | Drehrichtungsprüfung Drehstrommotor |  | korrekt
M-17 | Funktionsprüfung | Funktionsprüfung Schaltorgane / Steuerung |  | OK
M-18 | Funktionsprüfung | Funktionsprüfung Meldungen / Signalisierung |  | OK
M-19 | Erdungswiderstand | Erdungswiderstand (sofern erforderlich) |  | vgl. Norm
M-20 | Sonstige Messung | Anlagenspezifische Zusatzmessung
Zusammenfassung Messwerte: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 4_RCD_Schutzorgane
VDE 0100-600 ¦ RCD & SCHUTZORGANE
RCD-PRÜFUNG – Fehlerstromschutzschalter & Schutzorgane
Nr. | Bezeichnung / Einbauort | Typ (A / AC / F) | IΔn (mA) | Prüfstrom (mA) | Auslösezeit (ms) | Bewertung | Bemerkung
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
Zusammenfassung RCD-Prüfung: | [5 empty] | 0 | 0
Typen: A = allgemeiner RCD (Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme) ¦ AC = nur Wechselfehlerströme ¦ F = für Frequenzumrichter-Anwendungen. Maximal zulässige Auslösezeit: RCD 30 mA → ≤ 300 ms (Personenschutz).

## 5_Freigabe
VDE 0100-600 ¦ FREIGABE & ABSCHLUSS
FREIGABEERGEBNIS – Gesamtbewertung
Gesamtstatus der Anlage: |  |  | FREIGEGEBEN
MÄNGELLISTE – Festgestellte Abweichungen
Mangel-Nr. | Beschreibung des Mangels | Maßnahme / Frist | Erledigt / Datum
M-01
M-02
M-03
M-04
M-05
M-06
M-07
M-08
M-09
M-10
UNTERSCHRIFTEN & VERSIONSSTAND
Prüfer (Name):
Unterschrift Prüfer:
Datum der Prüfung:
Auftraggeber / Empfänger:
Unterschrift Auftraggeber:
Datum Freigabe:
Versionsstand: |  | 1.0
Änderungsnachweis:
Ablageort / Dateiname:
HINWEIS ZUR NORMKONFORMITÄT: Diese Excel-Vorlage unterstützt die strukturierte Dokumentation der Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600. Normkonform wird nicht die Datei, sondern die sachgerecht durchgeführte und vollständig dokumentierte Prüfvorgehensweise. Bewahren Sie die freigegebene Fassung zusätzlich als PDF auf (Kombination: Excel als Arbeitsdatei, PDF als Freigabedokument).

## 6_Legende
VDE 0100-600 ¦ LEGENDE & BEDIENHINWEISE
TABELLENBLÄTTER
1_Kopfblatt | Stammdaten, Messgeräteinfo, automatische Gesamtstatistik
2_Sichtprüfung | 25 typische Prüfpunkte der Sichtprüfung mit Status-Dropdown
3_Messwerte | 20 Messzeilen für Schutzleiter, Isolation, Schleife, Polarität …
4_RCD_Schutzorgane | 20 Zeilen für RCD-Prüfung mit Typ, IΔn, Auslösezeit
5_Freigabe | Gesamtstatus-Formel, Mängelliste, Unterschriften, Version
6_Legende | Diese Hilfstabelle
FARBKODIERUNG
Gelbe Felder | Eingabefelder – hier tragen Sie Werte ein
Blaue Kopfzeilen | Spaltenbeschriftungen – nicht bearbeiten
Grün / Rot | Bewertungsstatus in den Zusammenfassungszeilen
STATUSWERTE (Dropdown)
Bestanden | Prüfpunkt erfüllt, Grenzwert eingehalten
Mangel | Prüfpunkt nicht bestanden – Maßnahme erforderlich
Nicht geprüft | Noch ausstehend – vor Freigabe zu klären
n.a. | Nicht anwendbar für diese Anlage / diesen Stromkreis
PRAXISTIPPS
Stromkreise benennen | Verwenden Sie eindeutige Bezeichnungen: Verteiler + Abgang + Raum
Messgerät eintragen | Typ, Serien-Nr. und Kalibierstatus auf Blatt 1 vollständig ausfüllen
Mängel kommentieren | Grenzwertüberschreitungen immer mit Bemerkung begründen
Versionen führen | Änderungen versionieren (V1.0 → V1.1), nicht kommentarlos überschreiben
PDF-Archivierung | Freigegebene Fassung zusätzlich als PDF speichern